## Sheet1
Lisa 2. Tehniline kirjeldus akude tehniline (tüüp 5)
Akude tüüp #5 (150-180Ah)
Nõuded | Selgitus | JAH/EI | Kommentaar
Standardite nõuded | Akude tootja kinnitus sobivuseks telekomi seadmete toitmiseks ja vastama standardite nõuetele või samaväärsetele: Telcordia® GR-4228 Level III või NEBS GR-63 või IEC 60896-21/22. (Esitada tootja kinnitus või viide avalikus dokumendis, dokumendid peavad olema lisatud pakkumusele).
EU nõuded | Akud peavad vastama Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetele.
Aku tüüp | Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA)
Nimimahtuvus | 150-180Ah
Nimipinge | 12V
Mõõtmete nõue | 4 akut peavad mahtuma kõrvuti asendis 60 cm laiusega seadmekapi riiulile, riiuli kõrgus 33cm. Ühe aku maksimaalsed mõõdud seadmekappi mahtumiseks: pikkus (A) kuni 57cm ja laius (B) kuni 13cm.
Akude kinnitusterminalid sidumiseks toiteallikaga | Akude kinnitus terminalid on M8. Ühenduspunktid peavad sobima olemasoleva nn sirge M8 16mm² kaabli kinnitustega (näiteks EAN 4743157068269 või EAN 4012078179881). Aktepteerime ka M6 kinnitust kui on komplektis M8 kinnituse jaoks vajaminevad ülemineku tarvikud. Sellisel juhul pakkumuses näidata ära tehniline lahendus.
Elektrilised ühenduspunktide asukoht | Kõrvuti asetatud akudel on ühendused tehtavad ühel küljel. Akusid kasutatakse 19“ rack tüüpi kappides ja nende elektrilised ühenduspunktid peavad paiknema aku esiküljel mis võimaldab elektriliste ühenduste paigaldamist rack’i kapi esiava uksest.
Ühenduslatid akude omavaheliseks ühendamiseks | Ühenduslatid nelja aku kõrvuti ühendamiseks peavad olema kaasas.
Tootmisaeg | Akude tootmise aeg ei tohi olla rohkem kui 9 kuud tarnimise hetkest.
Säilivusaeg | Pakutavate akude säilivusaeg ladustamisel vähemalt 12 kuud.
Aku eluiga | EUROBAT nõuetele vastav 12+ aastat. (Esitada tootja kinnitus või viide avalikus dokumendis, dokumendid peavad olema lisatud pakkumusele).
Garantii | 2a garantiid kasutamistemperatuuril +25°C
Tarneaeg | 8 nädalat
Kogus | 44 tk
Mõõtude selgitus: A – pikkus, B – laius, C - kõrgus